## 表紙
| 課長 | 係長 （建築） | 係長 （電気） | 係長 （機械） | 担当 （建築） | 担当 （電気） | 担当 （機械）
基本設計図書チェックリスト
【 新営工事用 】
（清川泰次記念ギャラリー改築工事基本設計）
世田谷区施設営繕担当部
提出日
受託者
|  | 担当者 | （建築） 印
|  | 担当者 | （電気） 印
|  | 担当者 | （機械） 印

## 共通①
基本設計図書チェックリスト(新営）（共通①－条件整理編）
[7 empty] | ○ | 済
本シートの適用 有 ■ 無 □
チェック対象項目 適用欄に「○」がある項目を対象とする。
NO | 分類１ | 分類２ | チェック項目 | 適用 | 確認 | 懸案、特記事項等
1 | 施設整備 方針 |  | （コメント） 施設整備方針に基づいた計画となっているか確認すること。計画の条件に変更等が生じた場合は、理由、内容、概算事業費への影響を整理すること。
2 |  |  | 施設規模 ・施設整備方針に示す延床面積の範囲内の規模 | ○
3 |  |  | 概算事業費 ・施設整備方針に示す概算事業費の範囲内の金額 | ○
4 | 重点事項 |  | 周辺環境を考慮した建物計画 ・周辺にマッチしたデザイン ・周辺道路、緑道との一体整備 ・近隣への日影、騒音、光の反射、臭気を少なくする配慮 ・プライバシーの保護（近隣との距離、窓） ・建物周辺の植栽及び建物の緑化 | ○
5 |  |  | 安全安心、衛生的な建物計画 ・明確な避難動線、防火・防煙区画、耐震性（注：基本構想を行なっていないなどの理由により用途係数（『構造設計の留意事項』参照）が確定していない場合、早急に決定すること） ・ドライエリア等の落下防止 ・適当な温湿度の維持 ・自然採光、自然通風の確保 ・室内空気・飲料水の衛生基準確保 | ○
6 |  |  | 誰にでも優しい建物計画 （世田谷区ＵＤ推進条例） ・子ども、お年寄り、身障者に使いやすい建物とする｡ 例：バリアフリー、エレベーター、誰でもトイレ、スロープ、手摺り、機器・電話器等の適切な高さ、階段・通路等の十分な照明。 | ○
7 |  |  | 誰でも使いやすい建物計画 （世田谷区ＵＤ推進条例） ・わかりやすい空間構成、動線計画、サイン計画 | ○
8 |  |  | 環境配慮 （開発事業等に係る環境配慮要請制度） ・世田谷区環境基本条例の遵守 ・世田谷区風景づくり条例の遵守 ・公共施設省エネ・再エネ指針による検討 ・国産材活用の検討（内装材等） ・廃棄時にリサイクルしやすい材料の選択 ・グリ―ンインフラガイドラインによる検討 | ○
9 |  |  | 経済性 ・ライフサイクルコストの低減（特にランニングコストの低減） ・低価格で耐久性のある材質の選択 | ○
10 |  |  | 維持管理 ・メンテナンスフリー ・配管・設備機器等の改修サイクル（中長期保全計画に基づく全面改修）を想定した設計 ・天井、窓、照明器具、空調フィルター等の清掃の配慮 | ○
11 |  |  | 施工性 ・周辺環境、道路事情等の検討 | ○
12 |  |  | 公共施設の利用率向上に向けて 休日や未利用室について、時間を区切っての区民等への一般開放の可否を検討（セキュリテイ上の工夫など） | ○
13 | 敷地状況 の整理 |  | 敷地 ・案内図、敷地測量図、現況写真等で建設予定地の位置、敷地面積、道路との高低差、既存樹木、電柱の位置等 ・敷地測量図については真北測定、境界査定が明確になっているか、また高低測量については敷地内、道路、隣地との差が明確になっているかを確認する。 | ○
14 |  |  | 近隣 ・近隣に対する施設運営の配慮事項 ・隣接者との地役権等の権利関係 | ○
15 |  |  | 周辺道路 ・敷地周辺道路の幅員、建築基準法42条の該当項、主要生活道路・都市計画道路の予定等 ・周辺道路・緑道との一体整備の可能性について調査する｡ | ○
16 |  |  | 計画地付近 ・付近の公共施設の配置、街並み、交通状況、井戸水、電波障害の影響、施工にあたっての障害物等を調査する｡ | ○
17 |  |  | インフラ ・給水本管口径、排水本管口径、公枡深さ・位置、ガス本管口径、受電状況 ・上下水道本管の耐震化状況 ・公枡深さ・位置は、現場調査する。 | ○
18 | 関係法令 等の整理 |  | 都市計画、敷地条件等関係 ・用途地域、建ぺい率、容積率、高度地区、防火地域の指定、斜線制限、日影規制、市街地開発事業、地区計画、駐車場附置義務対象地区、埋蔵文化財埋設地域、緑化基準、雨水浸透可能地区、下水道放流地区、許容建築面積、許容延床面積、許容最大高さ、許可申請の有無及び種類、中高層条例の規制、市街化予想線、接道条件、耐火制限、防火区画、内装制限、２方向避難、排煙 | ○
19 |  |  | 区標準仕様（例） ・公共施設設計標準仕様書 ・標準設計仕様書（学校施設） ・世田谷区立小・中学校改築設計マニュアル ・公共施設省エネ・再エネ指針、運用基準 ・世田谷区公共建築物ＺＥＢ指針 ・構造設計における留意事項 | ○
20 |  |  | 施設基準に関連する法令（例） ・保育園設置基準 ・幼稚園設置基準 ・特養ホーム等の設置基準 | ○
21 |  |  | 平均ＧＬの算定にあたってはドライエリア、地下入口階段等を考慮する。 | ○
22 | 設計 与条件 の整理 |  | 新築または改築にあたっての基本理念 | ○
23 |  |  | 新築または改築の理由 ・本区の基本計画、実施計画の中の位置づけ、建物の老朽化、ニーズ変化、複合化等 | ○
24 |  |  | 所要室及びその面積 ・区標準仕様との相違を整理 | ○
25 |  |  | 駐車場、駐輪場 ・有無及びその台数 | ○
26 |  |  | 建物利用対象者 ・区民、職員、身障者等 | ○
27 |  |  | 管理運営 ・指定管理か ・委託業者、委託内容（機械の運転管理、清掃、喫茶室、レストラン、機械警備、受付等） ・利用人数、開館時間、一般開放する部分、配置職員数 ・他の用途への一時利用の可能性（出張所事務室を選挙時に利用） | ○
28 |  |  | 備品計画 ・机、書架、OA機器等 ・工事で設置する備品は必要最小限とし、コスト削減に努めること。 | ○
29 |  |  | 区標準仕様にない要望事項 ・エレベーター、リサイクルスペース、ごみ集積所、防災倉庫、OAフロアー、OA照明、床暖房等 | ○
30 | 設計 ｺﾝｾﾌﾟﾄ の確立 |  | 敷地条件、設計条件等から、設計者はこれから設計する建物についての設計コンセプトを確立し、設計意図を正確に伝えるための資料を作成すること｡ | ○
31 | 管理運営 計画 |  | 施設の運営時間 | ○
32 |  |  | 設備機器運転等のための法的資格者 ・必要性の有無 | ○
33 |  |  | 設備機器運転等のための技術者 ・必要性の有無（常駐、開館時間のみ） | ○
34 |  |  | 委託業者の休憩室、更衣室 ・必要面積 ・委託業者が複数の場合、別々に必要か。 | ○
35 |  |  | 委託する部分及び時間 ・運転管理、清掃、受付、喫茶、レストラン等 | ○
36 |  |  | 光熱水費に区分が必要か。（小メーターの設置が必要か） | ○
37 |  |  | 警報等の監視を行う部屋 | ○
38 |  |  | 夜間の管理体制 ・管理人、機械警備等 | ○
39 |  |  | 身障者団体へ委託する場合 ・車椅子等の利用に配慮 | ○
40 | 配置及び 外構計画 |  | 建物へのアプローチ ・周辺環境、敷地周辺の人の流れ、車の流れ、道路等からのアプローチを検討 ・メインアプローチだけでなく管理サービス用アプローチを含む。 | ○
41 |  |  | 交通の利便性、利用対象者等から駐車場、駐輪場の有無、大きさ及び位置を検討。 | ○
42 |  |  | 緑化基準を満たすこと。植栽計画にあたっては、メンテナンス及び近隣への配慮をする。 | ○
43 |  |  | 豪雨対策 ・世田谷区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱の遵守 | ○
44 |  |  | その他 ・周辺への日影の影響 ・環境空地、ごみ集積所、リサイクルスペース、保存樹木、 ・防火水槽、防災倉庫 | ○

## 共通②
基本設計図書チェックリスト(新営）（共通②－計画全般編）
[7 empty] | ○ | 済
本シートの適用 有 ■ 無 □
チェック対象項目 適用欄に「○」がある項目を対象とする。
NO | 分類１ | 分類２ | チェック項目 | 適用 | 確認 | 懸案、特記事項等
1 | 対外調整 | 区関係 部署 | （コメント） 建築に関する条例等や事前手続きの実施 ・関連部署は区ＨＰを再確認すること。
2 |  |  | 管轄の総合支所街づくり課 ・地区計画等及び地区街づくり計画に関する届出等 ・住環境の整備に関する条例 ・中高層建築物等の条例 ・みどりの基本条例 ・都市計画法53条の許可申請 ・街づくり条例 | ○
3 |  |  | 建築審査課（都の場合あり） ・用途、防火区画、避難動線、高さの算定 ・屋上に設備機器がある場合の高さの算定 ・バリアフリー法 ・ドライエリアがある場合の平均地盤面 ・建築物省エネ法 | ○
4 |  |  | 建築安全課 ・狭あい道路拡幅整備事業（狭あい道路の整備や管理の方法） | ○
5 |  |  | 住宅課 ・住宅条例 | ○
6 |  |  | 環境計画課 ・環境基本条例 | ○
7 |  |  | 環境保全課 ・開発事業等に係る環境配慮制度 ・アスベスト含有建築物等の解体、改修 | ○
8 |  |  | 都市デザイン課 ・風景づくり条例 ・世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例 ・バリアーフリー建築条例 | ○
|  |  | 豪雨対策・下水道整備課 | ○
9 |  |  | 事業課 ・清掃・リサイクル条例 ・集合住宅、事業用建築物の廃棄物保管場所等の要綱 | ○
10 |  |  | 保健所 ・ビル管法適用の判断。（特定建築物でその用途が3000㎡以上。学校は、8000㎡以上） ・区のプール条例による指導 ・喫茶、レストランの営業許可の指導 | ○
11 |  | 区以外 官公署 | 消防署 ・建物の消防法上の用途 ・必要な消火設備 ・特殊消火設備の必要な場所 ・防火用水（防火水槽） ・無窓階の判定 | ○
12 |  |  | 東京電力 ・引込み位置 ・特高、高圧、低圧の判断 ・電柱の移設、減柱、地下埋設 | ○
13 |  |  | ＮＴＴ ・引込み位置 ・回線数 ・電柱の移設･減柱 | ○
14 |  |  | 警備保障 ・警備の範囲 ・工事の時期 ・施工方法（工事として行う範囲等） | ○
15 |  |  | 水道局 ・本管の位置、径、計画使用水量 ・既存引込み管の状況 ・引込み位置 ・引込み可能口径 ・負担金の有無 | ○
16 |  |  | 下水道局 ・本管の位置、径 ・公桝の位置、径 ・排水可能口径 ・夜間排水の必要性 ・合流、分流、暫定分流地域の区分 ・雨水利用の場合の下水道料金の支払い ・クーリングタワー、校庭散水等に伴う下水道料金の低減 | ○
17 |  |  | 東京ガス（プロパンの場合も準用） ・本管の位置、径 ・引き込み位置 ・既存引込み管の状況 ・引き込み可能口径 ・負担金の有無 ・最適な料金メニューの選択 | ○
18 | 補助金 |  | 補助金対象となる可能性について、区担当者と確認すること。補助金制度に従い、施設の仕様を計画すること。 | ○
19 | 省エネ 計画 |  | （コメント） 省エネ・再エネ指針（区基準）及び関連法令等を遵守するとともに、以下のことに留意する｡（省エネ指針運用基準、公共建築物ＺＥＢ指針参照）
20 |  | 建築 | 自然エネルギーの直接利用 ・自然採光 ・自然通風 ・地中熱利用 | ○
21 |  |  | 建物外皮の省エネ化 ・建物・部屋及び窓の配置等 ・日射遮へい ・隙間風の抑制 ・躯体断熱 ・屋上緑化、壁面緑化 ・太陽光反射塗装（断熱塗装） ・高性能ガラス ・気密サッシ | ○
22 |  |  | 都市のヒートアイランド対策 ・透水性舗装 ・緑化、既存樹木の保存 | ○
23 |  | 電気 | 照明設備 ・高効率照明器具 ・タスク＆アンビエント照明システム ・初期照度補正制御 ・ゾーニング制御 ・昼光利用照明制御 ・人感センサーによる在室検知制御 ・タイムスケジュール制御 ・局所制御 | ○
24 |  |  | 誘導灯設備 ・高輝度型誘導灯・蓄光型誘導灯 | ○
25 |  |  | 受変電設備 ・高効率変圧器 ・力率改善制御システム | ○
26 |  |  | 太陽光発電システム ・設置可能容量 ・自立型コンセントの必要性 | ○
27 |  | 機械 | 熱源設備 ・高効率熱源機器 ・大温度差送水システム ・蓄熱システム ・高効率コージェネレーションシステム | ○
28 |  |  | 水搬送設備 ・空調ポンプ変流量制御 | ○
29 |  |  | 空気搬送設備 ・高効率パッケージ空調機 ・空調機の変風量システム ・外気冷房システム ・全熱交換器 | ○
30 |  |  | 換気設備 ・駐車場ファンのCO又はCO2濃度制御 ・人感センサーによる換気制御 | ○
31 |  |  | 給排水衛生設備 ・大便器の節水器具 （小口径で接続できる器具等） ・洗面器の自動水栓 ・女子トイレの擬音装置 ・洗面・湯沸への局所給湯システム ・雨水利用システム ・高効率給湯システム ・太陽熱温水システム ・災害時対応器具 | ○
32 |  |  | 昇降機設備（乗用エレベーター） ・コスト面から、かごの仕様は汎用の規格とすること。 ・施設の利用人数、利用目的に応じた大きさであること。 ・世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例に基づく仕様であること。 | ○
33 |  |  | 中央監視設備 ・ビルエネルギーマネジメントシステム （BEMS） | ○
34 | 説明用 資料の 作成 |  | （コメント） 住民説明会等で説明するための資料を作成すること。代表的なものを下記に例示。
35 |  |  | 世田谷区中高層建築物等の建築に係る紛争の防止と調整に関する条例に基づく説明資料 ・案内図、配置図、平面図、立面図（２面以上）、断面図（２面以上）、日影図 | ○
36 |  |  | 世田谷区環境基本条例・世田谷区風景づくり条例・に基づく説明資料 ・緑化計画図、環境計画図 ・敷地周辺からの完成予定図（透視図） | ○
37 | 施工計画 |  | （コメント） 施工計画上の問題点を整理する。
38 |  |  | 大型車両の通行。スクールゾーン、車両重量規制、時間規制、道路幅、道路養生、電柱・ガードレールの移設、車両の待機等。 | ○
39 |  |  | 現場事務所の位置。建築・設備事務所、資材置場、駐車場。 | ○
40 |  |  | 敷地の養生。鉄板による養生。 | ○
41 | 工程、 工事概算 |  | 工事期間を検討し、工程計画を作成する。 ・土日祝日は原則として施工を行わない。（東京都工事標準仕様書） ・工期は、過去の類似施設の実績を踏まえて、工期算定標準（東京都）日建連の建築工事適正工期算定プログラム等を参考にしながら算定する。 ・入札後から着工までのスケジュールを含めて検討する。 ・施工時間等に制限がないか確認する。 | ○
42 |  |  | 類似施設の工事費を調査すると共に、当該施設の概算工事費を算出する。（区担当者から過去の工事費の実績について確認すると良い） | ○
43 |  |  | 出来高払いが必要な時は､年度ごとの出来高を調査する。（年度毎の予算確保のため） | ○
44 | 維持保全 計画 |  | 将来の機能増加の見込みがないか、できるだけ把握する。しゅん工後、すぐに改修工事を行うことがないように努める。 | ○
45 |  |  | 材料の選定及びシステムについて、メンテナンスフリーを考慮する。 | ○
46 |  |  | メンテナンスの行い易い建物とする。（設備機器の搬出入、保守点検、ガラス・照明器具・空調フィルターの清掃） | ○
47 |  |  | 建物及び主要材料・機器の耐用年数を調査し、ライフサイクルにおける改修時期及び改修方法について検討する｡ | ○
48 |  |  | 設計時点において考慮している建物の使い方について基本設計図書に明記する。 ・年間の維持管理が必要な設備 ・数年毎に維持管理費が発生する設備 ・法令上必要となる点検 ・特殊なメンテナンスが必要なもの | ○

## 建築
基本設計図書チェックリスト(新営）（建築編）
[7 empty] | ○ | 済
本シートの適用 有 ■ 無 □
チェック対象項目 適用欄に「○」がある項目を対象とする。
NO | 分類１ | 分類２ | チェック項目 | 適用 | 確認 | 懸案、特記事項等
1 | 建築計画 | 意 匠 | （コメント） 所要室の機能的なつながりを検討し、設計与条件を考慮して、平面プラン、階層構成を決める｡
2 |  |  | デザインイメージ（コンセプト） ・立面計画のプロセス（案の経過）提示 | ○
3 |  |  | 周辺環境との調和 ・デザイン及び色彩等 | ○
4 |  |  | アメニティーの向上を考慮 | ○
5 |  |  | 世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例に基づく仕様 | ○
6 |  |  | 各部屋の機能的なつながりを検討する。 （機能相関図を作成する） 例：図書館の場合、事務室と作業室を隣り合わせにする。 | ○
7 |  |  | 利用者動線と管理・サービス動線を明確に分離する。 | ○
8 |  |  | 休日及び夜間開放する場合の動線計画を考慮する。 | ○
9 |  |  | 避難動線を明確にする。 （原則として２方向避難） | ○
10 |  |  | 倉庫は、現状または類似施設の状況を把握した上で、必要な大きさを確保する。 | ○
11 |  |  | 騒音、振動を発生する部屋は、他の部屋との位置関係及び近隣に注意する。 | ○
12 |  |  | 地階を設ける場合は、地階に設置した方が有利な部屋を検討する。 例：階高が大きい部屋 → 日影、建物高さを小さくできる 騒音、振動がある部屋 → 他の部屋や近隣に及ぼす影響が少ない [機械室、電気室、多目的室（体育系集会室、音楽系集会室）など] | ○
13 |  |  | トイレ ・区標準仕様を適用または準用する。 ・衛生器具の個数を、施設使用者数の実績を考慮した上で検討する。 ・施工性、メンテナンス性を考慮 ・性の多様性に配慮（最適な事例の検討） ・外国人に配慮（用途、立地により） | ○
14 |  |  | 階段の両側に連続して手すりを設ける。 | ○
15 |  |  | パイプシャフトは便所、湯沸室、厨房などに隣接して設け、機械室との縦動線を考慮する。また、EPSおよび分電盤についても各階配置を統一する。 | ○
16 |  |  | トイレ、湯沸室など水場は、なるべくまとめる。また、なるべく上下同じ位置にくるようにする。 | ○
17 |  |  | 機械室、電気室等における必要な広さ及び天井高の確保 | ○
18 |  |  | 施設所管課以外の部署において、要求される部屋がないか、区担当者に確認する。 例：防災倉庫、喫煙室、授乳室 | ○
19 |  |  | 機械室 ・機器取替時等の搬出入に問題がないこと。 （ドライエリア、マシンハッチの設置） ・他の部屋に振動が伝播しないこと。 ・電気室と隣接。 ・水道、ガスの引込み場所付近。 ・機械室から出る煙突と近隣住民の位置を十分検討する。 | ○
20 |  |  | 電気室 ・負荷の中心に近い｡ ・機器の搬出入に問題がないこと。 ・機械室と隣接。 ・電源の引込み、幹線の引き出しが容易。 ・上の階に便所、湯沸室等の水場がない。 ・床下に蓄熱槽がない。 | ○
21 |  |  | 発電機室 ・電気室と隣接。 ・吸排気に問題がないこと。 ・近隣に対する排気及び騒音の配慮。 | ○
22 |  |  | 防災用発電設備 災害活動拠点等に防災用発電機を設置する場合、洪水でも水没しない場所に設置する。（ハザードマップ参照） | ○
23 |  |  | 屋外に設置する機器類は、近隣に対する騒音の影響を十分検討する。 | ○
24 |  |  | 建物外周りの配管埋設スペースを確保する。 | ○
25 |  |  | 機器類のメンテナンススペースを確保する。 | ○
26 |  | 構 造 | 「構造設計における留意事項」参照 | ○
27 |  |  | 構造計画の検討 ・構造の種別 （RC、S、SRC造、ラーメン構造、壁式構造） ・免震工法（用途による） ・工期面 ・施工スペース ・重機及び資材の搬出入 | ○
28 |  |  | 基礎計画の検討 ・基礎の種別（杭基礎、直接基礎） ・杭の種類 ・基礎選定のための地盤調査項目 | ○
29 |  |  | 使用材料の検討 ・コンクリート、鉄筋 ・ラス型枠、フラットデッキ、乾式間仕切り | ○
30 |  |  | 山留め計画の検討 ・工期、コスト、近隣の状況、地盤・地下水の状態、敷地の広さ等を総合的に考慮して最適の方法を選定する。 | ○
31
32
33
34

## 設備
基本設計図書チェックリスト(新営）（設備編）
[7 empty] | ○ | 済
本シートの適用 有 ■ 無 □
チェック対象項目 適用欄に「○」がある項目を対象とする。
NO | 分類１ | 分類２ | チェック項目 | 適用 | 確認 | 懸案、特記事項等
1 | 設 備 | 共 通 | 負荷の推定 ・給排水設備、空調設備、電気設備、エレベーター設備等、主要な設備の負荷の推定 | ○
2 |  |  | 最適な設備システムの選定 ・主要なシステムは比較検討により選定 （仕様により標準化されている場合を除く） | ○
3 |  |  | 概略図の作成 ・主要機器の配置図 ・系統図 | ○
4 |  |  | 使用実態を考慮した設備システム ・土曜日等に単独使用するエリアは、系統を区別するなど、合理的な設備システムとする。 | ○
5 |  |  | 電気室、機械室 ・建築設計者と調整 ・保守管理を考慮 | ○
6 |  |  | ＰＳ、ＤＳ ・必要な大きさが確保できないと階高を高くしてもらう必要が生じるため注意 ・保守管理（バルブ操作等）を考慮 | ○
7 |  |  | 消防設備 ・消防法上必要な消火設備の調査 | ○
8 |  | 電 気 | 受変電設備の検討 ・負荷設備容量、受電容量、契約電力 ・受電電圧、受電方式 ・主回路の結線方式 ・制御方式 ・受変電設備の形式 ・受変電室の位置と面積 ・引込み位置、キュービクルの位置 ・周辺の電柱の処理（移設、減柱、地下埋設） ・主任技術者の設置の確認 | ○
9 |  |  | 照明設備の検討 ・用途に応じた照明設備（照度・機器） | ○
10 |  |  | 防災用発電設備 ・原則として区仕様書に基づき設置 （災害活動拠点等） ・負荷容量は、災害活動やBCP等の目的に対する必要最小限とする｡ ・最低限供給すべき設備の整理 ・仕様の検討（燃料、導入費、保守費等） | ○
11 |  |  | 自動火災報知設備 ・建物の管理形態を考え、副受信機を置くか検討 | ○
12 |  |  | テレビ共聴設備 ・デジタル波、BS，CS，有線が必要か、またどこの部屋に必要かを整理 | ○
13 |  |  | 防災無線 ・防災無線のアンテナ等を設置するかを災害対策課と協議する。設置する場合は、位置及び配管経路を検討｡ | ○
14 |  |  | 電話設備 ・電話の方式及び電話器の設置場所 | ○
15 |  |  | その他 ・必要となるその他の弱電設備 ・トイレの警報及び警報の送り場所 | ○
16 |  | 機 械 | 空調熱源等の主要機器 ・トータルコストや環境への影響等、比較検討すること。 | ○
17 |  |  | 空調方式 ・個別空調方式を基本に、最適な空調方式を選定 | ○
18 |  |  | 給水方式 ・必要給水量の算定は、使用実績も十分考慮すること。 ・比較検討すること｡ ・避難所でかつ受水槽を設置する場合は、災害時の利用を踏まえた仕様を検討 | ○
19 |  |  | 消火設備 ・消防法上の用途を確認し、消防法上必要な消火設備を調査 | ○
20 |  |  | トイレ ・区標準仕様を適用または準用 ・改修を想定し、床上配管を検討 ・洗浄便座を設置する場合は、区担当者と協議する。 | ○
21 |  |  | エレベーターの検討 ・仕様は、世田谷区ＵＤ推進条例に適用するものとし、大きさは、区担当者と協議する。 ・複合施設の場合、できるだけ共用し、複数台設置することを避ける。 | ○
22
23
24
25